Jasło, dnia 25-05-2019

PPHU "Gamart" S.A.
ul. Towarowa 29
38-200 Jasło

Specyfikacja techniczna

prac do wykonania przy budowie układu wody chłodniczej w budynkach produkcyjnych PPHU GAMART S.A.

Przedmiotem zadania jest kompletne wykonanie układu wody chłodniczej i montaż wszystkich jego elementów w miejscu wskazanym przez inwestora zgodnie ze schematem instalacji.

- Elementy systemu, które wykonawca ma dostarczyć:

- Ochładzalnik o mocy chłodniczej min 55 [kW]

- Płytowy wymiennik ciepła o mocy min. 50 [kW]

- Pompa obiegu czynnika chłodniczego ( obieg między ochładzalnikiem a wymiennikiem płytowy) o minimalnych wymaganiach: wydajność 8 [m/h] i ciśnienie 3[bar]

- Pompa obiegu wody chłodniczej (obieg między zbiornikiem wody chłodniczej a wymiennikiem  płytowym)  o minimalnych wymaganiach 1,3 kW., 9 m3/h, wys podnoszenia 50 m,. + łącznik BRIO SK13

- Pompa obiegu wody chłodniczej ( obieg między zbiornikiem wody chłodniczej a  punktami odbioru instalacji produkcyjnej) o minimalnych wymaganiach 1,3 kW., 6 m3/h, wys podnoszenia 55 m,+ łącznik BRIO SK13.

- Zbiornik wody chłodniczej wykonany z tworzywa o pojemności 10 m3

- Osprzęt niezbędny do wykonania całej instalacji, tj. (rury, zawory, manometry, kształtki, izolacja rurociągów itd.)

- Prace do wykonania przez wykonawcę

- Dostarczyć, na plac budowy wskazany przez inwestora, wszystkie materiały niezbędne do wykonania kompletnej instalacji wody chłodniczej

- Przystosować zbiornik wody chłodniczej (uzbroić w odpowiednie krućce-przyłącza) do podłączenia obiegów wody chłodniczej wskazanych na schemacie instalacji wody chłodniczej

- Posadowić następujące urządzenia (zgodnie ze schematem instalacji):

- zbiornik wody chłodniczej (wkopać pod ziemię)

- ochładzalnik czynnika chłodniczego

- wymiennik płytowy

- pompy obiegów czynnika/wody chłodniczej – 3 obiegi

- Wykonać i zamontować następujące instalacje (zgodnie ze schematem instalacji)

- Obiegu czynnika chłodniczego między: ochładzalnikiem a wymiennikiem płytowym. Zgodnie ze schematem instalacji

- Obiegu wody chłodniczej między: wymiennikiem płytowym a zbiornikiem wody chłodniczej. Zgodnie ze schematem instalacji

- Obiegu wody chłodniczej między: zbiornikiem wody chłodniczej a punktami odbioru instalacji produkcyjnej. Zgodnie ze schematem instalacji. Z tym, że powroty wody chłodniczej z punktów odbioru instalacji produkcyjnej do zbiornika wody chłodniczej winien odbywać się w sposób grawitacyjny

- Instalację przelewową ze zbiornika wody chłodniczej do kanalizacji

- Instalację automatycznego uzupełniania wody w zbiorniku wody chłodniczej

- Zaizolować termicznie wszystkie rurociągi układu wody chłodniczej biegnące na zewnątrz budynku

- Wykonać wszystkie inne niezbędne prace gwarantujące montaż instalacji zgodnie ze wymaganiami prawa

- Inne

Schemat instalacji wody chłodniczej dostępny do wglądu na życzenie oferenta.

Miejsca posadowienia wszystkich urządzeń i biegu rurociągów zostaną wskazane na placu budowy.